[bookmark: OLE_LINK1]关于印发《奉贤区超低能耗建筑全过程管理规定》的通知
（征求意见稿）

各有关单位：
[bookmark: OLE_LINK4]为进一步推进本区超低能耗建筑高质量发展，规范全过程闭环管理，按照《上海市绿色建筑条例》等文件要求，我委制定了《奉贤区超低能耗建筑全过程管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。
特此通知。
附件： 
1. 奉贤区超低能耗建筑项目全过程管理规定
2. 超低能耗建筑项目申报承诺书
3. 超低能耗建筑项目专项技术方案编写提纲
4. 超低能耗建筑设计专篇
5. 超低能耗建筑施工图专项论证报告编写提纲
6. 超低能耗建筑工程验收关键性能指标表
7. 超低能耗建筑项目变更申报书
8. 超低能耗建筑项目变更备案表
9. 超低能耗建筑项目第三方测评告知书
10. 超低能耗建筑第三方测评工作知情承诺书
11. 超低能耗建筑项目第三方测评申请表
上海市奉贤区建设和管理委员会
                     20XX年XX月XX日

奉贤区超低能耗建筑项目全过程管理规定
（征求意见稿）
第一章 总则
第1条  （目的和依据）
[bookmark: _GoBack]为进一步规范我区超低能耗建筑（含近零能耗建筑、零碳建筑）项目的全过程监督管理，保障工程建设质量和实际能效，根据《上海市绿色建筑条例》、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于进一步加强本市超低能耗建筑监督管理的通知》（沪建建材〔2026〕66号）、《上海市超低能耗建筑项目管理规定（暂行）》（沪建建材〔2021〕114号）等法规和文件，结合本区实际，制定本规定。
第2条  （适用范围）
奉贤新城范围内新建建筑应全面实施超低能耗建筑（其中地上单体建筑面积小于2000平方米的非居住建筑、建筑高度超过100米的民用建筑可不列入强制实施范围，鼓励实施超低能耗建筑）。绿色生态城区内项目按照城区绿色生态专业规划执行。鼓励上述范围外新建民用建筑实施超低能耗建筑标准。鼓励开展近零能耗、零碳建筑和既有建筑超低能耗改造试点。
第3条  （豁免情形）
超低能耗建筑单体的实施范围应为地上整栋建筑，可包含地下具备正常活动功能且需供暖制冷的房间，不应包含地下人防、车库、设备机房等房间。当项目中含有实验室、数据机房、冷库等特殊功能要求的区域时，建设单位可向区建设管理委申请专家论证，经论证通过后，特殊功能区域可不列入建筑能耗计算范围，该建筑整体仍应实施超低能耗建筑。因建设条件受限、生产工艺限制等原因无法实施超低能耗建筑的重大产业研发项目等，可经区建设管理委组织专家论证后，报请区政府常务会议专题研究决定。
第二章 职责分工
第4条  （部门职责）
区建设管理委负责统筹推进本区超低能耗建筑建设，组织开展本区申请容积率计算支持的超低能耗建筑项目技术方案评估、变更论证、第三方测评等工作，出具超低能耗建筑项目认定、技术方案变更以及测评意见。
[bookmark: OLE_LINK7]区建设和交通事务受理服务中心（以下简称“区受理中心”）将超低能耗建筑设计质量纳入日常监管。
区建设工程安全质量监督站（以下简称“区安质监站”）对全区超低能耗建筑项目开展日常监督和指导；配合开展超低能耗建筑项目测评专项验收，监督整改工作；开展超低能耗建筑专项备案并纳入综合竣工。  
第5条  （主体责任）
建设单位对超低能耗建筑的质量和综合效能承担首要责任，应全面组织、管理并确保项目全过程符合规定。设计、施工、监理、检测、测评等单位依法对各自环节质量承担相应终身责任。
第三章 建设全过程管理要求
第6条  [bookmark: OLE_LINK8]（土地获取阶段）
在土地出让或《规划土地意见书》征询阶段，区建设管理委根据新建建筑位置和性质，核提超低能耗建筑建设要求。区规划资源局应将超低能耗建筑建设要求纳入土地出让或划拨条件。
第7条  （技术方案评估）
[bookmark: OLE_LINK11]建设单位可选择超低能耗财政支持或容积率计算中的一项支持政策进行申报。
申报财政支持的项目由市住房城乡建设管理委组织开展超低能耗建筑项目（近零能耗建筑项目）的技术方案评估、变更论证、第三方测评等工作。
申报容积率计算支持项目由区建设管理委组织开展超低能耗建筑项目（近零能耗建筑项目）的技术方案评估、变更论证、第三方测评等工作。项目应以建设工程设计方案批复中的所有建筑作为申报范围，其中计容建筑面积小于 2000 平方米和建筑高度超过 100 米的单体建筑原则上不列入申报范围。建设单位应牵头咨询单位按照相关技术要求，编制《超低能耗建筑专项技术方案》，在建筑工程设计方案审查之前向区建设管理委提交申报资料，提交以下资料：
[bookmark: OLE_LINK32]（1）奉贤区超低能耗建筑项目申报承诺书（附件2）；
（2）奉贤区超低能耗建筑项目专项技术方案（附件3）；
（3）项目的立项、土地、规划等相关许可或证明文件。
[bookmark: OLE_LINK12]区建设管理委在收到申报资料后，对符合条件的超低能耗建筑项目组织专项技术方案评估，根据评估报告结论向建设单位出具超低能耗建筑认定意见，并抄送区规划资源局。建设单位根据认定意见向区规划资源局申请核定面积，区规划资源局收到认定意见后，方可核发建设工程规划许可证。
第8条  （超低能耗专家）
参与超低能耗建筑方案论证、技术方案评估、方案变更论证的专家应从市超低能耗建筑专家库中抽选。
第9条  [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK9]（方案设计）
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]建设单位应牵头设计单位，按照国家和本市现行相关规范，根据本市超低能耗建筑相关技术要求编制包含超低能耗建筑专篇（附件4）的设计方案文本，明确建筑本体节能措施、围护结构节能措施、建筑气密性控制措施、建筑热桥控制措施、供暖空调与新风系统设计、电气节能设计、生活热水供应方案、可再生能源应用方案、能耗监测与控制方案和建筑能耗计算结果。申请容积率支持项目可用超低能耗建筑申报承诺书替代专篇。区建设管理委结合超低能耗建筑专篇完整性，将相关意见纳入设计方案意见征询回复单。
第10条  [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK10]（施工图设计）
建设单位应确保施工图设计阶段相应技术措施有效落实。超低能耗建筑项目应严格按照上海市现行标准、申报承诺书和评估通过的专项技术方案或超低能耗建筑设计专篇进行施工图设计。
[bookmark: OLE_LINK17]建设单位应在施工图设计完成后，与建筑主体施工图同步进行施工图审查。申请容积率支持项目应组织对施工图中超低能耗建筑相关内容进行论证，形成专项论证报告（附件5），建设单位对论证结果负责。建设单位可组织对专项论证报告进行评审，并提交至区建设管理委。
施工图审查机构应按照超低能耗建筑设计标准和审图要点开展审查。
第11条  （施工阶段）
[bookmark: OLE_LINK18]建设单位应按照要求，在项目现场设置样板工程，实施完善的施工过程收集、留存检验检测报告或进场复验报告制度，把相关要求纳入项目专项验收内容。
施工单位应根据工程特点、施工难点和质量控制重点，编制专项施工方案，对热桥处理、气密性保障等关键环节制定详细的施工工艺和质量保证措施。
监理单位应根据专项施工方案编制专项监理细则，制定相应的质量管控措施。加强日常检查和巡视，要对门窗安装、墙面和屋面保温施工、穿墙及出屋面管道等部位热桥处理、气密层保障施工等重要工序进行旁站和过程专项验收，做好旁站记录和验收记录，并留存关键工序影像资料，纳入项目建筑节能专项验收内容。
区安质监站应按照市级建设工程质量安全监督部门制定的超低能耗建筑施工质量监管要点，进一步加强对超低能耗建筑项目施工质量的日常监督和指导，适时开展专项检查。尤其是对墙体节能、门窗节能、屋面节能等关键部位的施工质量加强监督检查，并加强对节能材料的进场验收程序和复检报告的抽查。
第12条  （专项检测）
建设单位应委托有相应资质的检测机构对超低能耗建筑项目涉及室内环境、建筑能耗及气密性的关键参数进行现场专项检测，并出具现场专项检测报告。
第13条  [bookmark: OLE_LINK19]（竣工备案与验收）
[bookmark: OLE_LINK20]超低能耗建筑项目竣工备案资料纳入项目综合竣工验收资料。建设单位应在超低能耗建筑相关工程完工后，组织开展项目竣工验收，并报区安质监站超低能耗项目专项备案。提交《超低能耗建筑工程验收关键性能指标表》（附件6）及其他相关资料。申报容积率支持项目应在竣工验收前通过测评，具体测评流程详见第五章。
第4章 变更管理
第14条  （变更管理要求）
[bookmark: OLE_LINK21]建设单位应严禁擅自变更设计内容，降低建设标准。涉及室内环境、建筑能耗及气密性的关键参数确需变更的，应重新报送施工图审查后实施。
第15条  （申报容积率项目变更管理要求）
[bookmark: OLE_LINK22]申报容积率支持项目确需变更的，建设单位应参照《上海市住房和城乡建设管理委员会关于进一步加强本市超低能耗建筑项目技术方案变更管理的通知》（沪建建材〔2023〕447号）要求，根据变更内容申请专项技术论证变更或变更备案。在相应技术内容开始施工前，向区建设管理委提交《超低能耗建筑项目变更申报书》（附件7）或《超低能耗建筑项目变更备案表》（附件8），并重新报送施工图审查，视情况进行建设工程规划许可变更。其中专项技术论证类变更由区建设管理委组织专项技术论证会，论证通过的，建设单位方可重新报送施工图审查后实施。同一项目的技术方案变更论证会最多召开两次。项目技术方案变更未按要求进行技术论证或备案的，项目测评不予通过。
第5章 [bookmark: OLE_LINK23]项目测评管理
第16条  （项目测评）
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]申报容积率支持项目由区建设管理委组织开展第三方测评。区建设管理委采用招标或比选、委托方式确认第三方测评机构。按照超低能耗建筑项目专项技术评估方案通过时间顺序，为其匹配第三方测评机构，并出具《奉贤区超低能耗建筑项目第三方测评告知书》（附件9）。
第17条  （双向回避）
建设单位应与第三方测评机构试行双向回避制度，并签署《奉贤区超低能耗建筑第三方测评工作知情承诺书》（附件10），不得聘请该第三方测评机构开展室内环境、传热系数及气密性等超低能耗建筑相关检测工作；在项目开工前，向第三方测评机构提供超低能耗建筑专项施工方案以及进度计划。
第18条  （测评要求）
第三方测评机构应按照《上海市超低能耗建筑第三方测评机构测评指导书（试行）》、《上海市超低能耗建筑现场专项检测实施细则（试行）》，开展文件审查、现场核查等超低能耗建筑测评工作。
第19条  （测评申请）
建设单位应完成现场专项检测、确保现场具备测评条件后，向区建设管理委提交《超低能耗建筑项目第三方测评申请表》（附件11）。测评机构在进场前应召开准备会，明确测评日程与要求。
第20条  （测评实施）
开展测评时，应以经评估通过的超低能耗建筑项目技术方案为准，发现与施工图设计文件不一致且没有办理技术方案变更备案或技术论证的，列入测评整改意见。因项目隐蔽工程影像资料提供不全、无法反映项目超低能耗技术措施落实情况的，第三方测评机构可开展现场破拆核查，造成损失由建设单位自行承担。
区安质监站参与测评见证，对随机抽样与现场检测样本一致性、现场检测准备措施合理性、检测过程合规性、检测结果唯一性进行把关。
第21条  [bookmark: OLE_LINK26]（测评结果）
测评通过的，第三方测评单位出具测评报告，区建设管理委出具测评意见；未通过测评的，建设单位应根据测评整改意见进行整改，整改通过后方可出具测评报告、测评意见。对于整改后仍不通过的，取消容积率计算支持，项目应按照实际计容面积补缴土地出让金，并将相关情况报送上海市住房和建设管理委员会，取消项目建设单位及其法人后续申报本市超低能耗建筑项目相关政策支持的资格。
第6章 [bookmark: OLE_LINK3]其他要求
第22条  （住宅项目）
[bookmark: OLE_LINK27]对于超低能耗商品住宅项目，建设单位应在售楼处显著位置将超低能耗建筑和普通建筑的区别、工程技术指标、主要构件性能参数、预期节能效果等关键内容进行展示。销售宣传时应据实介绍超低能耗建筑技术指标和节能效果，禁止随意夸大。
建设单位应组织编制超低能耗建筑专项使用说明书，在房屋交付时提供给业主。专项使用说明书应包含节能技术指标、房屋平面图并注明气密层位置、门窗及设备使用维护说明等。超低能耗住宅建筑的专项使用说明书内容应纳入住宅使用说明书和质量保证书中。
第23条  （公共建筑能耗监测）
[bookmark: OLE_LINK28]对于申请容积率支持的或单体面积大于2万平米的超低能耗公共建筑项目，应建立包括温湿度、二氧化碳浓度、细颗粒物浓度等室内环境指标和能耗数据的监测系统，能耗监测系统应与奉贤区国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统联网，并确保持续稳定上传室内环境和能耗数据。
第7章 附则
第24条  （施行日期）
[bookmark: OLE_LINK29]2026年5月1日起，签订土地出让合同或取得立项批复的新建民用建筑应执行本规定；2026年7月1日起，报送施工图审查的新建民用建筑应执行本规定。
[bookmark: OLE_LINK30]本规定自发布之日起试行，试行期两年，由区建设管理委负责解释。实施过程中，如遇国家和本市相关政策调整，按照新政策执行。



附件2
超低能耗建筑项目
申报承诺书



项目名称                                          

建设单位（公章）                                  

申报日期                                          




1

编写说明

1. 本申报承诺书中的“二、关键性能指标”将作为超低能耗建筑项目审核依据之一，请准确填写。
2. 项目名称和建设单位名称应采用规范名称。
3. 不得自行删除本申报承诺书的技术内容和要求。
4. 本申报承诺书采用A4纸打印，一式两份，加盖公章，并提供电子版文档。







1、 项目基本信息
	项目名称
	

	项目地址
	

	建筑类型
	居住建筑  公共建筑

	总建筑面积（m²）
	
	申报超低能耗建筑计容建筑面积（m²，不包括3%容积率计算支持的面积）
	

	按常规容积率计算口径统计的建筑面积（m²，包括3%容积率计算支持的面积）
	
	超低能耗申请不计容建筑面积（m²）
	

	超低能耗建筑单体数量（栋）
	

	建筑层数
	地上  层，地下  层
	建筑高度（m）
	

	装配式建筑
	预制率
	
	装配率
	

	全装修比例
	

	一网通办联审编号
	

	项目报建编号
	

	建设单位名称
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	设计单位名称
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	咨询单位名称
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	



2、 关键性能指标
	室内湿热环境参数
	工况
	温度（℃）
	相对湿度（%）

	
	
	项目实施
参数
	限值
	项目实施
参数
	限值

	
	制冷
	
	≤26
	
	≤60

	
	制热
	
	≥20
	
	≥30

	室内新风量指标
	居住建筑：主要房间室内新风量不应小于30m³/（h·人）；
公共建筑：新风量应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376的规定。

	自然采光指标
	居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比应达到1.1/6以上。
公共建筑：75%的功能空间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50333要求。

	自然通风指标
	居住建筑：卧室、起居室的通风开口面积与房间地板面积比例应达到8%。
公共建筑：75%的功能公建在过渡季典型工况下室内自然通风换气次数达到2次/h。

	建筑能耗指标
	建筑类型
	性能参数
	项目实施
参数
	限值

	
	居住建筑
	供暖年耗热量（kWh/m²▪a）
	
	≤8

	
	
	供冷年耗冷量（kWh/m²▪a）
	
	≤25

	
	
	一次能源消耗量（kWh/m²▪a）
	
	≤60

	
	公共建筑
	建筑本体节能率（%）
	
	≥15

	
	
	建筑综合节能率（%）
	
	≥40

	
	
	可再生能源利用率（%）
	
	≥10

	建筑气密性指标
	换气次数（N050≤1.0）
	
	≤1.0

	围护结构热工参数
	建筑类型
	性能参数
	项目实施
参数
	限值

	
	居住建筑
	外墙传热系数（W/(m²·K））
	
	≤0.35

	
	
	屋面传热系数（W/(m²·K））
	≥4层建筑
	
	≤0.3

	
	
	
	≤3层建筑
	
	≤0.2

	
	
	户门传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.8

	
	
	外窗（含阳台门透明部分）传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.4

	
	
	外窗（含阳台门透明部分）夏季综合太阳得热系数SHGC
	窗墙面积比≤0.5
	
	≤0.3

	
	
	
	窗墙面积比＞0.5
	
	≤0.25

	
	
	凸窗传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.2

	
	
	凸窗夏季综合太阳得热系数SHGC
	窗墙面积比≤0.5
	
	≤0.3

	
	
	
	窗墙面积比＞0.5
	
	≤0.25

	
	
	天窗传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.4

	
	
	天窗夏季综合太阳得热系数SHGC
	
	≤0.2

	
	公共建筑
	外墙传热系数（W/(m²·K））
	热惰性指标D≤2.5
	
	≤0.35

	
	
	
	热惰性指标D＞2.5
	
	≤0.55

	
	
	屋面传热系数（W/(m²·K））
	
	≤0.3

	
	
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数（W/(m²·K））
	
	≤0.6

	
	
	供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙、楼板传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.5

	
	
	外窗（或透光幕墙）传热系数（W/(m²·K））
	窗墙比≤0.5
	
	≤1.5

	
	
	
	窗墙比＞0.5
	
	≤1.4

	
	
	外窗（或透光幕墙）夏季综合太阳得热系数SHGC（东、南、西/北）
	窗墙比≤0.5
	
	≤0.25/0.3

	
	
	
	窗墙比＞0.5
	
	≤0.2/0.25

	
	
	屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%）传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.4

	
	
	屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%）夏季综合太阳得热系数SHGC
	
	≤0.2

	外墙保温一体化
	类型
	

	
	传热系数
	

	
	外墙保温一体化系统的热阻占组合保温热阻的比例
	

	
	一体化保温部分比例
	



3、 工程概况
	（描述地理位置、用地面积、建筑面积、工程性质、工程投资、结构形式、超低能耗实施范围等情况，并提供项目效果图）



4、 超低能耗建筑技术方案
	概述项目超低能耗建筑技术措施，包括：
1.建筑本体节能措施，含规划布局、建筑朝向、建筑体形、窗墙比、自然采光、自然通风等。
2.围护结构节能措施，含外墙保温隔热、外墙保温一体化形式、屋面保温隔热、楼地面节能做法、外门窗节能选型、建筑外遮阳等。
3.建筑气密性设计措施，含气密层位置和做法，外墙与墙体连接部位、管道穿墙及出屋面部位、预制墙板拼接部位等影响建筑气密性的重点部位构造做法。
4.建筑热强控制措施，含关键部位的热桥控制措施，包括阳台、设备平台、凸窗板、女儿墙以及其他需要在外围护结构上固定可能导致热桥的构件等。
5.供暖空调与新风系统方案，含冷热源系统形式、容量配置及能效要求；输配系统、空调末端形式及能效要求；新风系统技术方案及热回收装置应用情况、热回收装置的类型和效率要求。
6.电气节能方案，含各区域照明功率密度设计要求，照明节能控制措施；电梯节能要求。
7.生活热水供应方案，含项目生活热水需求情况、生活热水供应方式、热水公用设备容量及能效要求。
8.可再生能源应用方案，含太阳能光伏、太阳能热水等可再生能源应用情况，包括容量参数、布置位置、供应范围等。
9.能耗监测与控制，含建筑能耗分项计量及用能监测系统的配置情况，智能化系统的配置情况。
10.建筑能耗计算结果，含计算软件、计算模型、计算边界、计算结果等说明。


5、 面积指标核算
	单体名称
	按常规容积率计算口径统计的建筑面积（包含3%计算支持的面积/m²）
①
	满足外墙保温一体化及平均传热系数K≤0.4W/(m²·K)要的外墙面积/m²
②
	按3%控制的不计容建筑面积限制/m²
③
	申请不计容建筑面积/m²
④
	计容建筑面积（不包含3%容积率计算支持的面积）/m²
⑤

	计算方法
	①
	②
	③=①/1.03×3%
	当②≤③时，④=②；当②＞③时，④=③
	⑤=①-④

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6、 建设单位承诺
	我单位承诺：
本项目设计、施工及验收均严格执行上海市超低能耗建筑相关的技术和管理要求，按照本承诺书填写的关键性能指标要求实施，配合奉贤区建设和管理委员会对本项目的过程监管，在项目竣工验收前向奉贤区建设和管理委员会申请开展超低能耗建筑审核。如审核结果未能达到超低能耗建筑性能要求，愿承担一切后果及有关法律、法规责任。


                                   建设单位（公章）：
      
                                   法人代表（签章）：

                                                         年   月   日





附件3
超低能耗建筑项目专项技术方案编写提纲

1、 工程概况
工程概况包括地理位置、建筑类型、效果图、总平面图、超低能耗建筑实施范围、必要的平立剖面图、结构形式、建筑面积、使用功能、示范面积、开发与建设周期等情况。
2、 项目目标
项目的超低能耗建筑建设目标、采用的技术标准、室内环境、建筑能耗以及气密性等关键性能的控制指标。
3、 超低能耗建筑技术方案
3.1 建筑本体节能措施
规划布局、建筑朝向、建筑体形、窗墙比、自然采光、自然通风等技术方案。
3.2 围护结构节能措施
外墙保温隔热、外墙保温一体化形式、屋面保温隔热、楼地面节能做法、外门窗节能选型、建筑外遮阳等技术措施。
3.3 建筑气密性控制措施
气密层位置和做法，外窗与墙体连接部位、管道穿墙及出屋面部位、预制墙体拼接部位等影响建筑气密性的重点部位构造做法及图示。
3.4 围护结构热桥控制措施
关键部位的热桥控制措施，包括阳台、设备平台、凸窗板、女儿墙以及其他需要在外围护结构固定可能导致热桥的构件等做法及图示。
3.5 供暖空调与新风系统方案
冷热源系统形式、容量配置及能效要求；输配系统、空调末端形式及能效要求；新风系统技术方案及热回收装置应用情况、热回收装置的类型和效率要求。
3.6 电气节能方案
各区域照明功率密度设计要求，照明节能控制措施；电梯节能要求。
3.7 生活热水供应方案
项目生活热水需求情况，生活热水供应方式、热水供应设备容量及能效要求。
3.8 可再生能源应用方案
太阳能光伏、太阳能热水等可再生能源应用情况，包括容量参数、布置位置、供应范围等。
3.9 能耗监测与控制
建筑能耗分项计量及用能监测系统的配置情况，智能化系统的配置情况。
3.10 其他
其他节能技术措施应用情况。
4、 能耗指标计算
4.1 计算软件及方法介绍
4.2 计算模型说明
4.3 计算边界参数
包括室内温湿度、新风量；人员、照明及设备等内热源参数；人员在室时间表、供暖空调运行时间表、照明使用时间表、设备使用时间表等；计算用的气象参数；围护结构参数、采暖空调参数、热回收设置、生活热水设置、电梯计算设置等。
4.4 计算结果
包括供暖年耗热量、供冷年耗冷量，供暖空调、照明、生活热水、电梯一次能源消耗量计算结果以及分享能耗分布特征。
5、 技术经济分析
（1） 工程项目投资概算
（2） 增量成本概算（说明计算基准）
6、 进度计划与安排
根据工程的计划安排，结合工程目前的实际情况编写进度计划与安排。
7、 效益分析
（1） 节能预测分析
（2） 环境影响分析
（3） 市场需求分析
（4） 项目推广前景分析
8、 技术支持
包括项目执行单位、合作单位的技术力量介绍。
9、 风险分析
（1） 技术风险分析
（2） 经济风险分析
10、 其他
（1） 项目立项批复、土地使用许可证明、建设单位营业执照和开发资质证明材料的复印件，并加盖建设单位公章。
（2） 建筑节能计算书，体现围护结构热工指标计算结果。

附件4
超低能耗建筑项目
设计专篇
1、 项目基本信息
	项目名称
	

	建筑类型
	居住建筑  公共建筑

	总建筑面积（m²）
	
	建筑计容建筑面积（m²，不包括3%容积率计算支持的面积）
	

	超低能耗建筑单体数量（栋）
	

	建筑层数
	地上  层，地下  层
	建筑高度（m）
	

	是否申请容积率计算支持
	是
否
	申请容积率计算支持项目（选填）

	
	
	按常规容积率计算口径统计的建筑面积（m²，包括3%容积率计算支持的面积）
	
	超低能耗申请不计容建筑面积（m²）
	





2、 关键性能指标
注：本章将作为超低能耗建筑项目管理依据之一，请准确填写。
	室内湿热环境参数
	工况
	温度（℃）
	相对湿度（%）

	
	
	项目实施
参数
	限值
	项目实施
参数
	限值

	
	制冷
	
	≤26
	
	≤60

	
	制热
	
	≥20
	
	≥30

	室内新风量指标
	居住建筑：主要房间室内新风量不应小于30m³/（h·人）；
公共建筑：新风量应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376的规定。

	自然采光指标
	居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比应达到1.1/6以上。
公共建筑：75%的功能空间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50333要求。

	自然通风指标
	居住建筑：卧室、起居室的通风开口面积与房间地板面积比例应达到8%。
公共建筑：75%的功能公建在过渡季典型工况下室内自然通风换气次数达到2次/h。

	建筑能耗指标
	建筑类型
	性能参数
	项目实施
参数
	限值

	
	居住建筑
	供暖年耗热量（kWh/m²▪a）
	
	≤8

	
	
	供冷年耗冷量（kWh/m²▪a）
	
	≤25

	
	
	一次能源消耗量（kWh/m²▪a）
	
	≤60

	
	公共建筑
	建筑本体节能率（%）
	
	≥15

	
	
	建筑综合节能率（%）
	
	≥40

	
	
	可再生能源利用率（%）
	
	≥10

	建筑气密性指标
	换气次数（N050≤1.0）
	
	≤1.0

	围护结构热工参数
	建筑类型
	性能参数
	项目实施
参数
	限值

	
	居住建筑
	外墙传热系数（W/(m²·K））
	
	≤0.35

	
	
	屋面传热系数（W/(m²·K））
	≥4层建筑
	
	≤0.3

	
	
	
	≤3层建筑
	
	≤0.2

	
	
	户门传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.8

	
	
	外窗（含阳台门透明部分）传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.4

	
	
	外窗（含阳台门透明部分）夏季综合太阳得热系数SHGC
	窗墙面积比≤0.5
	
	≤0.3

	
	
	
	窗墙面积比＞0.5
	
	≤0.25

	
	
	凸窗传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.2

	
	
	凸窗夏季综合太阳得热系数SHGC
	窗墙面积比≤0.5
	
	≤0.3

	
	
	
	窗墙面积比＞0.5
	
	≤0.25

	
	
	天窗传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.4

	
	
	天窗夏季综合太阳得热系数SHGC
	
	≤0.2

	
	公共建筑
	外墙传热系数（W/(m²·K））
	热惰性指标D≤2.5
	
	≤0.35

	
	
	
	热惰性指标D＞2.5
	
	≤0.55

	
	
	屋面传热系数（W/(m²·K））
	
	≤0.3

	
	
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数（W/(m²·K））
	
	≤0.6

	
	
	供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙、楼板传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.5

	
	
	外窗（或透光幕墙）传热系数（W/(m²·K））
	窗墙比≤0.5
	
	≤1.5

	
	
	
	窗墙比＞0.5
	
	≤1.4

	
	
	外窗（或透光幕墙）夏季综合太阳得热系数SHGC（东、南、西/北）
	窗墙比≤0.5
	
	≤0.25/0.3

	
	
	
	窗墙比＞0.5
	
	≤0.2/0.25

	
	
	屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%）传热系数（W/(m²·K））
	
	≤1.4

	
	
	屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%）夏季综合太阳得热系数SHGC
	
	≤0.2

	外墙保温一体化
	类型
	

	
	传热系数
	

	
	外墙保温一体化系统的热阻占组合保温热阻的比例
	

	
	一体化保温部分比例
	



3、 超低能耗建筑技术方案
	概述项目超低能耗建筑技术措施，包括：
1.建筑本体节能措施，含规划布局、建筑朝向、建筑体形、窗墙比、自然采光、自然通风等。
2.围护结构节能措施，含外墙保温隔热、外墙保温一体化形式、屋面保温隔热、楼地面节能做法、外门窗节能选型、建筑外遮阳等。
3.建筑气密性设计措施，含气密层位置和做法，外墙与墙体连接部位、管道穿墙及出屋面部位、预制墙板拼接部位等影响建筑气密性的重点部位构造做法。
4.建筑热强控制措施，含关键部位的热桥控制措施，包括阳台、设备平台、凸窗板、女儿墙以及其他需要在外围护结构上固定可能导致热桥的构件等。
5.供暖空调与新风系统方案，含冷热源系统形式、容量配置及能效要求；输配系统、空调末端形式及能效要求；新风系统技术方案及热回收装置应用情况、热回收装置的类型和效率要求。
6.电气节能方案，含各区域照明功率密度设计要求，照明节能控制措施；电梯节能要求。
7.生活热水供应方案，含项目生活热水需求情况、生活热水供应方式、热水公用设备容量及能效要求。
8.可再生能源应用方案，含太阳能光伏、太阳能热水等可再生能源应用情况，包括容量参数、布置位置、供应范围等。
9.能耗监测与控制，含建筑能耗分项计量及用能监测系统的配置情况，智能化系统的配置情况。
10.建筑能耗计算结果，含计算软件、计算模型、计算边界、计算结果等说明。



4、 方案结论
	本项目设计方案及关键性能指标符合上海市超低能耗建筑相关的技术和管理要求。

                             




附件5
超低能耗建筑施工图专项论证报告编写提纲

建设单位应组织对项目施工图中超低能耗建筑相关内容进行论证，形成专项论证报告。该专项论证报告应包括如下内容：
1、 项目概况，其中需明确超低能耗建筑实施范围。
2、 项目采用的超低能耗建筑技术措施及指标，包括室内温湿度设计指标、新风量、自然采光与通风措施及指标、围护结构节能措施及指标（外墙、屋面、外窗、外遮阳等）、气密性指标及保障措施、热桥控制措施、供暖空调及新风系统技术措施、照明节能措施、电梯节能措施、生活热水供应措施、可再生能源应用措施、能耗监测等。
3、 依据《上海市超低能耗建筑技术导则》《超低能耗建筑设计标准》，对项目超低能耗建筑性能达标情况进行判定，包括室内环境（温湿度、新风量、自然采光与通风等）、建筑气密性指标及保障措施、建筑能耗指标及围护结构、机电系统、可再生能源等节能措施。如不满足要求，给出整改建议。
4、 对外墙保温一体化应用的达标情况进行判定。如不满足要求，给出整改建议。
5、 以附表形式列出项目超低能耗建筑性能指标和技术措施清单，作为竣工验收的主要依据。
附件6
超低能耗建筑工程验收关键性能指标表
项目名称：                            报建编号：
建筑单体名称：                        建筑面积：
	超低能耗建筑
关键性能指标
	设计要求
	设计单位验收结论
	施工单位验收结论
	监理单位验收结论
	建设单位验收结论

	供暖年耗热量
	
	
	
	
	

	供冷年耗冷量
	
	
	
	
	

	年供暖空调、照明、生活热水、电梯一次能耗消耗量
	
	
	
	
	

	自然通风/开口面积比
	
	
	
	
	

	自然采光/窗地面积比
	
	
	
	
	

	外窗（阳台玻璃门）传热系数
	
	
	
	
	

	外墙传热系数
	
	
	
	
	

	屋面传热系数
	
	
	
	
	

	外门窗气密性
	
	
	
	
	

	玻璃遮阳系数
	
	
	
	
	

	遮阳措施
	
	
	
	
	

	建筑整体气密性
	
	
	
	
	

	风机单位风量耗功率
	
	
	
	
	

	冷热源机组性能
	
	
	
	
	

	热回收机组换热效率
	
	
	
	
	

	照度、照明功率密度
	
	
	
	
	

	电梯性能
	
	
	
	
	

	生活热水系统机组性能
	
	
	
	
	

	太阳能光伏组件及设备性能
	
	
	
	
	

	地源热泵系统设备机组性能
	
	
	
	
	

	室内温度、相对湿度
	
	
	
	
	

	室内新风量
	
	
	
	
	

	围护结构热工缺陷
	
	
	
	
	

	能耗监测系统
	
	
	
	
	

	本公司对填写的上述性能指标及查验文件的真实性、合法性和完整性负责。如有不实，愿承担相关法律及其他责任。
特此承诺。

设计单位盖章：

授权代表签字：

日期：

	本公司对填写的上述内容及查验文件的真实性、合法性和完整性负责。如有不实，愿承担相关法律及其他责任。
特此承诺。

施工单位盖章：

授权代表签字：

日期：


	本公司对填写的上述内容及查验文件的真实性、合法性和完整性负责。如有不实，愿承担相关法律及其他责任。
特此承诺。






监理单位盖章：

授权代表签字：

日期：

	本工程已按照施工图要求，完成超低能耗建筑各项建设内容和超低能耗建筑工程验收，竣工验收总体结论合格。
本公司对填写的上述性能指标及查验文件的真实性、合法性和完整性负责，并承诺在施工过程中不降低超低能耗建筑建设标准。如有不实，愿承担相关法律及其他责任。
特此承诺。



建设单位盖章：

授权代表签字：

日期：








附件7
超低能耗建筑项目
变更申报书


项目名称                                          

建设单位（公章）                                  

申报日期                                          
    
认定意见编号                                           




1、 项目基本信息
	项目名称
	

	项目地址
	

	建筑类型
	□居住建筑  □公共建筑

	总建筑面积(m2)
	

	方案评估日期
	
	施工图论证日期
	

	是否涉及容积率计算支持
	是  否

	原申报超低能耗建筑计容建筑面积（m2，不包含3%容积率计算支持的面积）
	
	现申报超低能耗建筑计容建筑面积（m2，不包含3%容积率计算支持的面积）
	

	原按常规容积率计算口径统计的建筑面积（m2，包含3%容积率计算支持的面积）
	
	现按常规容积率计算口径统计的建筑面积（m2，包含3%容积率计算支持的面积）
	

	原超低能耗申请不计容建筑面积(m2)
	
	现超低能耗申请不计容建筑面积(m2)
	

	超低能耗建筑单体数量（栋）
	

	建筑层数
	地上  层，地下  层
	建筑高度(m)
	

	装配式建筑
	预制率
	
	装配率
	

	全装修比例
	

	一网通办联审编号
	

	项目报建编号
	

	建设单位名称
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	设计单位名称
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	咨询单位名称
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	


2、 
申报变更内容及技术措施
	（描述变更范围、变更内容、变更主要原因，并提交变更内容清单）
按照本区超低能耗建筑项目技术方案变更管理要求，本项目涉及
☐专项技术论证类变更管理指南第       点申报变更
☐其他申报变更























30


3、 变更技术方案
	（对应变更内容清单提供相关技术内容资料，变更内容技术要求不应低于对应的国家、行业和本市现行有关标准和政策规定）



















  




4、 施工进度说明
	奉贤区建设和管理委员会：
我单位根据《奉贤区超低能耗建筑项目全过程管理规定》，提交超低能耗建筑项目变更申请。我单位承诺，本项目目前处于（施工阶段），申请变更论证相关技术内容尚未启动实施，详见现场进度照片。


                                  建设单位（公章）：
                                     
                                  法人代表（签章）：

                                                      年  月  日














附件8
超低能耗建筑项目变更备案表
	项目名称
	

	项目地址
	

	建筑类型
	居住建筑  公共建筑

	是否涉及容积率计算支持
	是  否

	方案评估日期
	
	施工图论证日期
	

	认定意见编号
	

	原超低能耗申请不计容建筑面积(m2)
	

	现超低能耗申请不计容建筑面积(m2)
	

	建设单位名称
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	设计单位名称
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	咨询单位名称
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	备案变更内容及技术方案

	（描述变更范围、变更内容、变更主要原因，并提交变更内容清单，对应变更内容清单提供相关技术内容资料，变更内容技术要求不应低于对应的国家、行业和本市现行有关标准和政策规定）
按照本区超低能耗建筑项目技术方案变更管理要求，本项目涉及
☐备案类变更管理指南第         点备案变更
☐其他备案变更






















                                     建设单位（公章）：

                                                      年  月  日




附件9
超低能耗建筑项目第三方测评告知书

根据《奉贤区超低能耗建筑项目全过程管理规定》《奉贤区超低能耗建筑项目第三方测评管理办法》，（建设单位）建设的（项目名称）已通过超低能耗建筑技术方案评估。现委托（第三方测评机构）对该项目开展第三方测评工作。现将相关事项告知如下：
1. 第三方测评机构收到本告知书3个工作日内与项目建设单位联系，书面向建设单位一次性告知超低能耗建筑测评要求及标准。
2. 建设单位应向第三方测评机构提供项目施工进度计划，第三方测评机构根据项目施工进度计划开展超低能耗建筑相关隐蔽工程核查。
3. 超低能耗建筑相关工程和专项检测完成后，第三方测评单位对项目进度予以确认，符合测评条件的，开展现场抽测、核查，在进场后20日内完成测评工作，出具测评意见；如有特殊情况的，可适当放宽测评时间。
4. 建设单位用积极主动配合第三方测评机构完成相关测评工作。
5. 测评工作中，如有发现违规行为，可向区建设管理委反映。
特此函告。
联系部门：区建设管理委城乡建设管理科
联系电话：67185847

上海市奉贤区建设和管理委员会
                     20XX年XX月XX日

（本告知书一式三份，区建设管理委、建设单位、第三方测评机构各执一份） 

附件10
超低能耗建筑第三方测评工作知情承诺书

我单位承诺：
不聘请（第三方测评机构）开展（项目名称）的室内温湿度、新风量、建筑气密性、新风热回收装置性能、照度及照明功率密度、围护结构热工缺陷、围护结构主体部位传热系数、建筑整体气密性、外窗气密性及传热系数等超低能耗建筑相关监测、咨询服务。我单位与（第三方检测机构）均为独立法人单位，在（项目名称）测评工作中不存在利害关系。如出现违反本承诺书情况，愿意承担一切后果及有关法律、法规责任。


建设单位（盖章）：

法人代表（盖章）：

                      年   月   日

附件11
超低能耗建筑项目第三方测评申请表
	建设单位
	

	项目负责人
	
	身份证号
	
	手机
	

	经办人
	
	手机
	
	电子邮箱
	

	建设地址
	

	项目名称
	

	建筑类型
	居住建筑  公共建筑

	测评范围
	

	超低能耗专项检测机构聘请情况
	已聘请（检测机构名称）开展该项目室内温湿度、新风量、建筑气密性、新风热回收装置性能、照度及照明功率密度、围护结构热工缺陷、围护结构主体部位传热系数、建筑整体气密性、外窗气密性及传热系数等超低能耗建筑相关加测、咨询服务。

	预计交付时间
	

	我单位承诺：
1.本单位已阅读超低能耗建筑项目管理规定、测评指导书，了解测评工作的相关要求；
2.本申请表及提交的所有测评材料内容真实、有效，确保与竣工图一致；本项目不属于保密项目且不含保密材料；
3.本单位将遵守相关规定，积极配合第三方测评工作，并接受管理部门监督；
4.如因本单位隐瞒有关建设情况、提供虚假材料、不履行以上承诺或法律法规规定的其他义务，由本单位承担相应的法律责任。


                                           法定代表人：
                                           经办人：
                                           日期：





